## Szobor (hidden)
Gödöllő, Szabadság tér - szobor
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel fektetése földárokba, közmű keresztezésénél és meglévő védőcsőbe húzva, földmunkával, sárga színű PVC szalaggal. | 20 | fm | 1480 | 860 | 29600 | 17200
1.01 | Kábelárok készítése I-IV o. talajban Vonalkitűzés, földkitermelés kéziszerszámokkal, 0,75x0,4 m árok figyelembevételével, homokágy készítés 0,2 m vastagságban, részarányos: kutatógödör készítése, kábelrendezés, iránytörés, csőbehúzás, bujtatás, kalodasor, korlátos átjáró létesítése és elbontása, kábel jelző szalaggal elhelyezése, föld visszatöltése, döngölése a kimarad föld elszállítása, helyreállítással, burkolat helyreállítással Kábelárok: 15 fm x 0,75 m x 0,4 m = 4,5 m3 Homokágy: 15 fm x 0,2 m x 0,4 m = 1,2 m3 Jelzőszalag: 10 m-ként a kábelre az alábbi felirattal: Díszvilágítási kábel, 1000 V, 2017. év | 15 | fm | 0 | 8500 | 0 | 127500
1.02 | KPE Ø63mm védőcső fektetése földárokba, lezárással | 2 | fm | 820 | 800 | 1640 | 1600
1.03 | FXKV Ø40mm védőcső fektetése földárokba a nyomvonal teljes hosszában | 14 | fm | 490 | 800 | 6860 | 11200
1.04 | Beltéri kábelvégelzáró készlet, felszerelve | 1 | készlet | 2360 | 15500 | 2360 | 15500
1.05 | 1000x200x10mm méretű kábelfedlap fektetése földárokba | 15 | db | 580 | 700 | 8700 | 10500
1.06 | HOFEKA IMPACT ATLANTIQUE HIT-DE 70W vagy 150W (6A-es biztosítóval) lámpatest, telepítése térkő burkolatba | 2 | db | 190000 | 9000 | 380000 | 18000
1.07 | Fényforrás, 1xHIT-DE 70W vagy 150W | 2 | db | 17400 | 0 | 34800 | 0
1.08 | PAGURO föld alatti kötődoboz, szerelve | 1 | db | 5000 | 6600 | 5000 | 6600
1.09 | Vezeték bekötésére fényvetőben, nullázás, hálózatra csatlakozás, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | 2 | db | 0 | 1200 | 0 | 2400
1.1 | Földelés Ø 18mm, 3m hosszú köracél rúdföldelővel, leveréssel elhelyezve | 2 | db | 6400 | 7840 | 12800 | 15680
1.11 | Talajtömörségi vizsgálat | 1 | db | 0 | 20900 | 0 | 20900
1.12 | Földelési ellenállás mérés | 2 | db | 0 | 2400 | 0 | 4800
1.13 | Szigetelési ellenállás mérés | 1 | db | 0 | 4900 | 0 | 4900
1.14 | Hurokimpedancia mérés az elkészült kábelíven | 1 | db | 0 | 3700 | 0 | 3700
1.15 | Védőkorlát felállítása, elbontása | 30 | fm | 0 | 390 | 0 | 11700
1.16 | Fénymérés, jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 50000 | 0 | 50000
1.17 | Próbavilágítás megrendelése | 1 | db | 0 | 150000 | 0 | 150000
1.18 | Szakfelügyelet biztosítása az építés idejére | 1 | db | 0 | 80000 | 0 | 80000
1.19 | Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | db | 0 | 45000 | 0 | 45000
1.2 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 120000 | 0 | 120000
[5 empty] | Összesen: | 481760 | 717180

## Szőkőkút
Gödöllő-Szökőkút díszvilágítása, gyalogátkelőhely megvilágításának szabványosítása - Árazatlan költségvetés kiírás
Bontás:
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
B-1 | Fényvető fészkek kialakítása | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
B-2 | Elbontott anyagok elszállítása, előírányzat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Létesítés:
Ssz. | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
L-1 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | 11.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
L-2 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | 2.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
L-3 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
L-4 | Föld visszatöltés tömörítéssel | 8.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
L-5 | Talajtömörségi vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-6 | KPE védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), beszerelése falba | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-7 | FXKVR védőcső, 40 mm átmérőjű (P-6), elhelyezése kábelárokban | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-8 | Védőcső végének lezárása | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-9 | NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel (Szökúkút betáp + oszlop felszálló vezeték) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-10 | NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5RE mm2 PVC szigetelésű, tömör körszelvényű, réz vezetőjű kábel | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-11 | KIF kábel üzembe helyezése előtti mérése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-12 | Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
L-13 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-14 | Műanyag kábeljelző szalag | 2.1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
L-15 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése kábelárokban | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0
L-16 | Közvilágítási lámpatest (magas) leszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-17 | CLAUDIA ST250W lámpatest, hagyományos szerelvényekkel, 10A-es belső biztósítóval, világítástechnikai számítás szerinti foglalatállással, felszerelése meglévő lámpakarra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-18 | Fényforrás, SON-T 250W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-19 | IMPACT Medio 10W LED talajba (betonfalba) süllyeszthető fényvető, 2A-es biztosítóval, beépítőkerettel, telepítve, bekötve (egy tömszelencével) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-20 | PAGURO föld alatti kötődoboz, szerelve | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-21 | Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 2xE27 6A bizt. L5.6 oszlopban | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-22 | Meglévő szerelvénylap cseréje GURO 1261/91530, 1xE27 10A bizt. L 9.8 kandeláberben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-23 | Rúdföldelő, Ø 18mm, kőtörőcsúccsal, záróelemmel, 3m hosszú köracél, telepítése L5.6 oszlophoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-24 | Próbavilágítás megrendelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-25 | Kosaras gépkocsi gépóra díja | 3 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
L-26 | Fénymérés, jegyzőkönyv készítése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-27 | Geodéziai bemérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
L-28 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Mindösszesen nettó: | [5 empty] | 0
27% ÁFA: | [5 empty] | 0
Összesen bruttó: | [5 empty] | 0