Szennyvízcsatorna rendszerek általános kialakításának

egységes műszaki előírásai

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3

2. Gravitációs szennyvízelvezető rendszerek kialakítása	3

2.1. Gravitációs gyűjtőcsatorna	3

2.1.1. Átmérő	3

2.1.2. Csőanyag	3

2.1.3. Lejtésviszonyok	4

2.1.4. Földtakarás	4

2.1.5. Ágyazat, tömörség	4

2.2. Házi bekötések – bekötőcsatornák	4

2.3. Tisztítóaknák létesítése	7

2.3.1. Elhelyezése	7

2.3.2. Kiosztásuk	7

2.3.3. Műanyag tisztítóaknák, tisztítónyílás kialakítása	7

2.3.4. Beton aknák kialakítása	9

2.3.5. További általános kialakítási előírások	11

3. Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek kialakítása	12

3.1. Nyomás alatti szennyvíz vezeték	12

3.1.1. Átmérő	12

3.1.2. Csőanyag	12

3.1.3. Földtakarás	12

3.1.4. Kialakítás	12

3.2. Házi bekötések (nyomott)	13

3.2.1. A házi bekötőcsatorna	13

3.2.2. Házi beemelő telepítése	14

3.3. Szennyvíz átemelők	15

3.3.1. Szennyvízátemelők gépészeti és építészeti kialakítása	15

3.3.3. Szennyvízátemelők erősáramú kialakítása	18

3.3.4. Szennyvízátemelők irányítástechnikájával szemben támasztott követelmények	19

3.3.5. Szagtalanítás, zajvédelem	19

3.3.6. Mérőhelyek kialakítása	20

4. Minőségi felülvizsgálatok	22

5. A műszaki átadás, üzembehelyezési eljárás során biztosítandó dokumentációk	22

# 1. Bevezetés

A „Szennyvízcsatorna rendszerek általános kialakításának egységes műszaki előírásai” című irányelv a DMRV Zrt. üzemeltetési területén lévő szennyvízelvezető hálózatok tervezésénél, létesítésénél, rekonstrukciójánál alkalmazandó anyagokkal, technológiákkal kapcsolatban ad iránymutatást.

A tervezési munka megkezdése előtt a tervező által kezdeményezve szükséges az alapadatok teljes körű beszerzése az érintettek bevonásával.

Minden tervdokumentáció része kell, hogy legyen az érintett közmű üzemeltetők írásbeli hozzájárulása. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges tervek Üzemeltetővel történő egyeztetését el kell végezni, ezt a tervezőnek kell kezdeményezni, különös tekintettel az elvi megoldásokra.

Az engedélyes tervek Üzemeltető általi írásbeli véleményezését (üzemeltetői nyilatkozat) a további tervezésnél figyelembe kell venni.

Üzemeltetői hozzájárulás a vízjogi létesítési engedélyes tervre, létesítési engedély kiadásához adott nyilatkozat. Csak olyan tervre adható ki az üzemeltetői hozzájárulás, amely terv tartalma minden előírásunknak megfelel, azon módosítás már nem szükséges.

A követelményekben leírtaktól eltérő anyagok, technológiák alkalmazását megelőzően egyeztetni szükséges a DMRV Zrt.-vel.

# 2. Gravitációs szennyvízelvezető rendszerek kialakítása

## 2.1. Gravitációs gyűjtőcsatorna

Minden esetben törekedni kell a gravitációs szennyvízelvezető rendszerek tervezésére, létesítésére.

A gravitációs csatornahálózatot úgy kell kialakítani, hogy minden egyes aknaköz és bekötés kamerás csatornavizsgáló rendszerrel való vizsgálata bontás nélkül elvégezhető legyen.

### 2.1.1. Átmérő

Közterületen a legkisebb gyűjtőcsatorna átmérője D 200 mm. A csatorna átmérőjének meghatározását hidraulikai vizsgálattal ellenőrizni szükséges a szállító képesség szempontjából a legkedvezőtlenebb helyen (legkisebb esés, legtöbb fogyasztó).

### 2.1.2. Csőanyag

Kőagyag csatornákat közterületen a harmonizált MSZ EN 295 „Vízelvezetési és csatornázási kőagyag csövek, idomaik és kötéseik” szabványcsoportban foglalt előírások szerint lehet kialakítani.

A kőagyag csöveknek teljesíteni kell az alábbi műszaki paramétereket:

| Tulajdonság | Mértékegység | Érték |
| --- | --- | --- |
| Hajlító-és húzószilárdság | ( N/mm2) | 15-40 |
| Rugalmassági modulus | ( N/mm2) | ~ 50.000 |
| Fajsúly | ( kN/m3) | 22 |
| Lin. hőtág. együttható(20-2000C-on) | (mm/m0C) | 0,005 |
| Hővezető képesség (20-2000C) | (W/m0K) | 1,2 |
| Mohr-keménység |  | 7 |

Az MSZ EN 295 szabványnak megfelelő a (pl.: Steinzeug-KERAMO) által gyártott kőagyag csövek és idomok természetesen megfelelőek.

PVC műanyag csatornákat közterületen KG PVC és UPONAL ULTRA-RIB PVC csatornacső rendszerből lehet kialakítani (MSZ EN 1401-1:2009). A KM-PVC cső nem alkalmazható gravitációs csatornaként, a PVC lefolyócső pedig csak házi csatornaként, telekhatáron belül alkalmazható.

A magyar szabványnak megfelelő (pl.: Wavin Kft. és Pannonpipe Kft.) által gyártott KG-PVC csövek természetesen megfelelőek.

Egyéb csőanyag minden részfeladatra alkalmas, teljes rendszercsalád rendelkezésre állása és alkalmazása esetén fogadható el.

### 2.1.3. Lejtésviszonyok

Az optimális lejtéstartomány 7 – 70 ezrelék.

Legkisebb lejtése: 5 ezrelék, műszaki szükségszerűség fennállásakor 3 ezrelék, de az 5 ezreléknél kisebb lejtésű szakaszokon hossz-szelvényes (lejtmenetes) ipari kamerás vizsgálatot kérünk.

Legnagyobb lejtése: 100 ezrelék, az energiatörés eseti egyeztetése és üzemeltetői jóváhagyásának feltételével. Ennél nagyobb lejtés alkalmazása csak alapos műszaki indoklás és üzemeltetővel történő előzetes egyeztetés esetén fogadható el.

### 2.1.4. Földtakarás

Gyűjtőcsatornák minimális földtakarása csővédelem nélkül 1,50 m közút alatt, egyébként 1,20 m.

### 2.1.5. Ágyazat, tömörség

Beépítésnél a gyártó előírásai mérvadóak, melyek közül kiemeljük:

A megfelelően tömörített (min. Trγ = 85 %) ágyazat a talajtól függően homokos kavics, homok lehet (Dmax = 12 mm), a cső alatt 10 cm és fölötte 30 cm vastagságban kézi erővel visszatöltve, tömörítve.

## 2.2. Házi bekötések – bekötőcsatornák

A szennyvízcsatorna bekötéseket az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet: „A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről” vonatkozó előírásai szerint kell elkészíteni. Minden esetben bekötési terv készítése szükséges a vállalat honlapján található „Ü72023 Szennyvízcsatorna bekötés megrendelése (új bekötés, áthelyezés, felbővítés)” és „ME72001 Szennyvízcsatorna bekötési terv” űrlap szerint.

Az alábbi mintarajz az épületen kívüli csatornahálózatot ábrázolja a közterületi csatlakozásig, melyet a bekötési tervnek tartalmaznia kell.

Gerinccsatornák építésével egyidőben lehetőség szerint a házi bekötést, de legalább az elágazó idomot el kell helyezni minden ingatlan esetében.

A házi bekötőcsatorna

- Minimális csőátmérője: DN 150 mm (D 160)

- Kőagyag vagy PVC csőanyaga az 1.2. pont szerinti

- Takarási mélysége védelem nélkül: min. 1,20 m

- Megfelelő lejtéstartomány:

  - min. 10 ezrelék, műszaki kényszernél min. 3 ezrelék

  - max. 150 ezrelék.

A bekötéseket a gyűjtőcsatornára (úttengelyre) merőlegesen kell kiépíteni aknára, vagy csőre csatlakozással, a csőre kötést gyártói előírás szerint, 45°-os elágazó idommal. 45°-nál nagyobb iránytörésű ívidom sehol nem alkalmazható. Az elágazó idom elhelyezésekor ügyelni kell, hogy a becsatlakozás fenékszintje a befogadó csatorna felső 1/3-ába essen. Vízszintesen elfektetett vagy függőleges beépítésű elágazó idom nem elfogadható.

A bekötőcsatorna tisztítóaknája (alapesetben a telekhatártól 1,0 m-re telepített ellenőrzőakna) funkcióját elláthatja egy megfelelő fedlapos Ø 300 mm-es kiépítésű tisztítónyílás is, vagy speciális íves-vállas kialakítású Ø 200 mm-es tisztítóidom (KGE T kéttokos íves tisztító 160/200/160 mm-es, vagy 200/200/200 mm-es szűkítőkkel).

Zártsorú beépítés esetén, ha nincs mód a házi tisztítóakna telekhatáron belüli elhelyezésére, akkor a házi tisztító aknát a közterületen kell elhelyezmi a telekhatárhoz lehető legközelebb (javasolt: 1 m) és az üzemeltető ezt tekinti szolgáltatási pontnak.

A házi csatornának közcsatornába, tisztító vagy ellenőrző aknába való bekötése esetén a házi bekötő csatorna folyásfeneke a legnagyobb szennyvízhozam szintje fölött lehetőleg 30 cm-re, de minimálisan 10 cm-re legyen.

Műszaki védelem szükséges, amennyiben a legközelebbi közterületi aknafedlap magasabban van, mint az elöntéssel veszélyeztetett helyiség járószintje, illetőleg ingatlanterülete.

A védelem optimális megoldása házi beemelős kialakítás, de saját felelősségre elfogadunk egy szokásos visszacsapószelep, csappantyú beépítését is.

A műszaki védelmen túlmenően minden esetben külön felelősségvállaló nyilatkozatot is kérünk az ingatlantulajdonostól, használótól az esetleges elöntésveszéllyel összefüggésben.

## 2.3. Tisztítóaknák létesítése

### 2.3.1. Elhelyezése

Közterületeken szennyvízgyűjtő vezetéknél

- iránytöréseknél

- lejtés váltásnál

- szelvényméret váltásnál

- hálózati végponton

- két vagy több gerinccsatorna csatlakozási pontjainál szabvány (MSZ EN 1917:2003) szerinti Ø 1,0 m belméretű vízzáró kivitelű tisztítóaknát kell létesíteni. Az aknakamra magassága min. 1,30 m legyen, a felmenő rész 3,0 m-nél mélyebb aknáknál lehet Ø 80 cm-es.

Két mászható akna közti csatornaszakasz egyenes legyen.

Ívesen – mind vízszintes, mint függőleges értelemben - csatornát fektetni tilos.

### 2.3.2. Kiosztásuk

Egyenes vonalvezetésű csatornaszakaszon a maximális aknatávolság 40 m a tisztítónyílásokat is beleértve, ezen kívül a normál betonaknának 1 m belső átmérőjűnek kell lennie. Gerinccsatorna végpontjában minden esetben aknát kell elhelyezni, melynek minimum 60 cm belméretűnek kell lennie.

A betonaknák között – az előző pontok kritériumait is nézve – min. Ø 400 mm belső átmérőjű, mindkét oldali tisztíthatóságot, vizsgálatot is biztosító, aknafedlapos műanyag tisztítónyílást is be lehet építeni, gyártói előírás szerint, melynek méretválasztékából a 60-80-100 cm az elfogadott. A felsőrész, keret és fedlap védelméről megfelelően gondoskodni kell.

### 2.3.3. Műanyag tisztítóaknák, tisztítónyílás kialakítása

A DMRV Zrt. aknakiosztási előírásait betartva a műanyag tisztítóaknák, illetve tisztítónyílások beépítésénél elfogadjuk az alul DN 400 mm-es, a felső 80 cm-en D 315 mm-es gumiteleszkópos kialakítású KG-PVC anyagú, mindkét oldali tisztíthatóságot és vizsgálatot is biztosító, aknafedlapos tisztítónyílás beépíthető műtárgyat, gyártói előírás szerint. A lefedés (fedlap) nem terhelheti a műanyag szerkezetet.

Műanyag tisztítóakna iránytöréseknél nem használható.

Az egyszerűbb kialakításon túli előnye, hogy egyszerűbben üzemeltethető, tartós, nincs korrózió okozta tönkremenetel.

A műanyag akna minden magassági szelvényében elégítse ki az alkalmazási engedélyben előírt szilárdsági értékeket illetve legalább az SN 2 kN/m2 gyűrűmerevséget. Az akna deformációja nem térhet el a szabályos körtől 5 mm-nél nagyobb mértékben. Anyaga polietilén vagy polipropilén lehet.

Az akna felépítése szerint lehet egybeöntött szerkezetű, vagy a helyszínen elemekből összeállított, tökéletes vízzárást biztosító gumi tömítőgyűrűkkel illesztett szerkezet. Az aknának közúti teherbírásra méretezett kivitelűnek kell lennie.

A felsőrész, keret és fedlap védelméről megfelelően gondoskodni kell. Követelmény, hogy a csatlakozó vezetékek gyári idomú, – nem barkácsolt – gumigyűrűs kötésűek legyenek.

Nagy lejtésű csatornák csatlakozásánál lévő műanyag aknák esetében a csomópontot és a fedlap kialakítást kérjük külön részletrajzon részletezni.

### 2.3.4. Beton aknák kialakítása

Építészeti kialakítás

Az aknáknak vízzáró kialakításúnak kell lennie. A betonaknák fenékelemének belső felületét kopásálló bevonattal (pl. KESTON NKB Korodur vakolattal vagy műanyagalapú bevonattal) kell ellátni. Az aknaelemek hézagainak kitöltését gyorskötésű beágyazó habarccsal kell elkészíteni. A betonaknák illesztési, csőátvezetési illesztő habarcsának védelmére szulfátálló bevonat alkalmazandó.

A vízzárósági vizsgálat és értékelés gravitációs hálózat esetén MSZ 10-311/86 alapján történik.

Szűkítő elem

A felső szűkítő belépő nyílásmérete a fedlapnak megfelelően Ø 60 cm-es legyen és excentrikus kialakítású a lemászás könnyítésére.

Nem szilárd útalapú burkolatok esetén az akna és a csatorna védelme érdekében min. 1,5 x 1,5 m-es 20 cm vastagságú vasbeton körbebetonozás, „gallér” beépítése szükséges.

Bukómagasság

Alkalmazható szabad bukómagasság 75 cm (kivételes esetben 1,0 m), nagyobb bukás esetén külső ejtőcsöves bukó beépítésével.

Aknamagasító elem

DN 100 cm-es belső átmérőjű csaphornyos kivitelű, gyűrűk közötti vízzáró cementhabarcs tömítéses, beépített aknahágcsóval.

Aknafenék

A csőátmérőnek és a vezeték iránytöréseinek megfelelően kialakított előre gyártott aknafenék elem. A folyóka a cső teljes átmérőjének megfelelően „U” szelvényű.

Aknahágcsó

A beton tisztítóaknák mászhatóságát tömör acél anyagú, műanyag bevonattal ellátott, oldalcsúszás ellen biztosított acélhágcsók (nem cső!) beépítésével kell megoldani. A legalsó fok a folyásfenéktől (padkától) legfeljebb 50 cm magasságban lehet.

A vízzárósági próbát a hágcsóbevésés után kell elvégezni.

Az aknahágcsó helyett nem tudjuk elfogadni az alumínium létrákat, mert azok még a D 600 mm-es fedlapok esetén is akadályozzák a lejutást, munkavégzést.

### 2.3.5. További általános kialakítási előírások

Fedlap

Az aknák fedlapjául egységesen MSZ EN 124: 1992 előírásai szerinti Ø 600 mm méretű, D 400-as besorolású (nehézkivitelű), lopásbiztos kialakítású fedlapszerelvényt kell alkalmazni.

A 60 cm-es búvónyílás szerkezeti vastagsága max. 30 cm lehet.

Ilyen fedlapokat kell alkalmazni az összes közterületi betonfedlapnál, tehát a zöldsávba, vagy járdába esőknél is, amennyiben itt fizikailag nem zárható ki a járműterhelés.

Árvízveszélyes területen, illetőleg a csapadékvíz bejutás szempontjából veszélyeztetett aknáknál vízzáró aknalefedést kell kialakítani. A problémás helyeket az Üzemeltetőnél kell dokumentáltan leegyeztetni.

Nem szilárd útalapú burkolatok esetén az akna és a csatorna védelme érdekében minimum 1,5 x 1,5 m-es 20 cm vastagságú vasbeton körbebetonozás, „gallér” beépítése szükséges.

A fedlapkereteket a monolit betonba ágyazva, közvetlenül az akna falára kell elhelyezni, kő vagy tégla darabok aláhelyezése tilos.

A fedlap és keret nem szennyeződhet aszfalttal, ill. betonnal. Amennyiben mégis szennyeződik, az idegen anyagot azonnal és maradéktalanul el kell távolítani.

# 3. Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek kialakítása

## 3.1. Nyomás alatti szennyvíz vezeték

Gravitációs szennyvízelvezető rendszer tervezése, létesíthetősége hiányában nyomott szennyvízelvezető rendszer, valamint a szennyvízátemelők nyomóoldalán nyomóvezeték létesül.

### 3.1.1. Átmérő

Közterületen a legkisebb közüzemi szennyvíz-nyomóvezeték átmérő (közmű gerinc) D63 mm.

A nyomott közművezetékek hidraulikai tervezésénél, a csőátmérő kiválasztásánál az általános szabályokból külön kiemeljük a cső öntisztulásához szükséges minimális teltszelvényű áramlási vízsebesség biztosítását, mely tapasztalataink szerint minimum: 0,6 m/s.

### 3.1.2. Csőanyag

A nyomás alatti vezetékeknél elsősorban szennyvizes (barna csíkos) KPE vezetéket (MSZ EN 12201) kell tervezni. Utólagos hegesztés esetén csak elektrofitting alkalmazásával állítható elő idom. Nyomásértéktől függetlenül minimum 10 bar nyomósértékű anyag kell.

### 3.1.3. Földtakarás

Gyűjtővezeték (közmű gerinc) minimális földtakarása csővédelem nélkül: 1,50 m, egyéb esetekben (bekötővezeték): 1,20 m. A vezeték véletlenszerű elvágásának elkerülésére a vezeték felett 0,5m-es távolságban sárga színű „Szennyvízcsatorna” feliratú műanyag jelzőszalagot kell a munkaárokban elhelyezni.

### 3.1.4. Kialakítás

Nyomott szennyvízelvezető rendszer nyomóvezetéki végpontjain öblítőcsonk létesítendő beton aknában (ún. mosatóakna), elzáró szerelvénnyel.

A nyomóvezeték szerelése történhet a munkaárokban vagy mellette. A lefektetett vezetékben enyhe görbület legyen, a káros feszültségek elkerülésének érdekében azonban a vezeték sehol nem érhet az árok falához, gravitációs vezetékkel való közös munkaárok esetén pedig a gravitációs vezeték aknáinak falához. A vezetéken lévő 15°-nál nagyobb iránytörések esetén beton kitámasztó tömböt kell készíteni.

A hosszú (> 500 fm) nyomás alatti szennyvíz távvezetéki szakaszoknál tapasztalataink szerint nagyon lényeges a terepadottságoktól részben független meghatározott függőleges vonalvezetés, tehát lokális magaspontok kialakítása, és itt szennyvizes légtelenítő szerelvények beépítése. A szerelvények elhelyezését minden esetben szerelvényaknába kell megoldani. Társaságunk elsősorban az ARAD és HAWLE típust preferálja.

A légtelenítő aknát lehetőség szerint lakott területen kívül kell elhelyezni. Lakóterületen elhelyezett légtelenítő akna esetében a szagtalanítás gondos megtervezése elengedhetetlen.

Előzőekkel összhangban a kialakuló, kiemelt mélypontoknál a vezetékleürítési lehetőséggel is foglalkozni kell (Storz-kapcsos kialakítás). Ennek kiosztására és kialakítására a kiviteli tervezés során, külön üzemeltetői egyeztetést kérünk.

## 3.2. Házi bekötések (nyomott)

A szennyvízcsatorna bekötéseket az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet: „A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről” vonatkozó előírásai szerint kell elkészíteni.

### 3.2.1. A házi bekötőcsatorna

- Minimális csőátmérője: D40 mm

- Csőanyag: javasolt a KPE, tekercsben vásárolható

- Takarási mélysége külön védelem nélkül közterületen: min. 1,20 m; ingatlanon belül min. 80 cm

- A bekötővezeték környezetében a csőgyártó által előírt ágyazat készítendő (általában alá, mellé és fölé 10 cm homokágyazat).

### 3.2.2. Házi beemelő telepítése

- Házi átemelő (beemelő) rendszerkövetelménye (Q; H) beépítési helyenként meghatározandó, Qmin=1,0 l/s.

- Az átemelő akna igazoltan vízzáró, előre gyártott, előre szerelt és szerelvényezett műanyag akna legyen. Az akna átmérője minimum 60 cm, feneke lehetőleg kúpos kiképzésű legyen. A fedlap lehet műanyag, azonban ha közlekedési útvonalba esik, akkor megfelelő teherbírású lefedés kialakítása szükséges. Aknamagasító elemek elhelyezése csak műszakilag indokolt esetben lehetséges, ekkor azonban a szerelhetőség biztosítása miatt a nyomóvezetéken ún. „hattyúnyakas” kialakítású legyen.

- Az akna tározó kapacitása a vészjelzés szintig legalább 150 l legyen. A biztonsági tározó teret úgy kell kialakítani, hogy a vészjelzés szintje fölött legalább az ingatlan egy napi teljes szennyvízkibocsátását fogadni tudja.

- Az aknán belül a csövek és a nyomóvezetéken lévő szerelvények (kötelező beépíteni golyós visszacsapó szelepet és elzáró szerelvényt) korrózióálló anyagból készüljenek. Az elzáró szerelvényt a biztonsági tározó tér szintje fölé kell elhelyezni úgy, hogy az a szivattyú meghibásodása esetén is kezelhető legyen.

- A beépítendő szivattyú – amennyiben a választott típus lehetővé teszi - fázisszétválasztó rácskosárral ellátott, nyitott járókerekű, Ø 30-40 mm áteresztőképességű, kapcsolóidommal csatlakoztatható (súlyzáras), vagy flexibilis nyomócső kialakítású legyen. Ahol a nagyobb emelőmagasság igénye miatt a nyitott járókerekű szivattyú nem alkalmazható, ott vágókéses szivattyút kell alkalmazni. A DMRV ZRT. által preferált gyártmányok elsősorban: MEDIKER, FLYGT, ABS, WILO, KSB. A felsorolt típusoktól eltérő gyártmányok egyedi elbírálás alá esnek.

- Biztosítani kell a szivattyú automatikus működését. Külső vezérlés (időkapcsoló) esetén is kötelező úszókapcsoló beépítése, mely a vészszint elérése esetén az időkapcsolótól függetlenül elindítja a szivattyút.

- A szennyvíz beemelő be- és kikapcsolási szintjeit úgy kell kialakítani, hogy egy szivattyúüzem során 60-80 l szennyvíz kerüljön átemelésre.

- A vezérlődobozban (mely elektromos oldalról a szolgáltatási határt képezi) elhelyezett kismegszakító, motorvédő főkapcsoló és érintésvédelmi relé beépítése kötelező!

- Az elöntés megelőzéséhez célszerű beépíteni olyan berendezést, ami vész esetén fény- és hangjelzést ad.

- Kötelező az Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv: MEGFELELŐ minősítésű; Közvetlen életveszélyt jelentő hiba (azonnali intézkedést igényel), súlyos hiba (soron kívüli javítást igényel), szabványtól eltérő kivitelű a következő hiányosságok miatt (ütemezett karbantartások során javítandó) –i hibákat, hiányosságokat NEM TARTALMAZÓ; a házi átemelő berendezéseit TARTALMAZÓ jegyzőkönyv (módosított 14/2004.(IV.19) FMM rendelet és MSZ HD 60364-6 szerint).

Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv az ingatlan elvezető hálózatára rákapcsolt, üzemkész állapotú berendezésről kell, hogy szóljon.

Több ingatlant kiszolgáló szennyvíz beemelő létesítésére – a műszaki feltételeket a DMRV ZRT. illetékes szakemberével külön egyeztetve – egyedi tervet kell készíteni.

## 3.3. Szennyvíz átemelők

### 3.3.1. Szennyvízátemelők gépészeti és építészeti kialakítása

- Közterületi szennyvízátemelőnek minimálisan 30 db ingatlan szennyvízelvezetését kell biztosítania.

- Szennyvízátemelő területét körül kell keríteni és az aknanyílások zárható kialakítása szükséges.

- Az átemelő területére telekmegosztás, vagy használati jog megosztás földhivatali rendezése szükséges. Itt a műszaki munkarész földhivatali egyeztetésének, majd beadásának dokumentálását kérjük.

- A törzshálózati gravitációs gerincvezetéken fordítóakna kialakítása kötelező az átemelő akna előtt. Szennyvíz rávezetése az átemelőre egy ágon történik. A fordítóakna indokolt esetben – az átemelő szennyvíz terhelésétől függően – kőfogó kialakítású legyen, az átemelő kizárását biztosító zsiliptolózár elhelyezése mellett.

- Átemelő akna célgéppel történő megközelíthetősége (teherbíró út 40 tonna, útburkolat) szükséges.

- Közbenső födémes átemelőt nem fogadunk el, külön szerelvényaknát kell tervezni zsomppal.

- Nyomóoldali szerelvények külön szerelvényaknában helyezendők el.

- Fagymentes kerti csap, zárható vízmérőakna szükséges.

- Az átemelő és közvetlen környezetének részletrajzát, ún. berendezési tervét kérjük, melyen az átemelő fontosabb létesítményei egyértelműen ábrázoltak. Ezek általában a következők: vezetékek, utolsó hálózati tisztítóakna, MOBA-akna, szerelvényakna, kiemelőszerkezet, erősáramú-irányítástechnikai kapcsolószekrény, szagtalanítás létesítményei, adatátviteli oszlop, térvilágítás, kerticsap, térburkolat, kapu, kerítés.

- A MOBA-akna fenékkialakítása felbetonozott, vagy speciális lehetőleg előregyártott kialakítású legyen (pl. Flygt TOP fenék).

- Kiemelt fontosságú a szivattyúk aknafenékhez történő talprögzítése, melynek stabilitása, hosszútávú megfelelősége üzemeltetői szempontból alapkövetelmény.

- Szivattyú szempontjából a megfelelően kiválasztott FLYGT, dugulásmentes gépeket támogatjuk elsősorban. A szivattyú kiválasztást minden esetben az üzemeltetővel egyeztetni szükséges! Több átemelő tervezése esetén felmerül a tartalék gépegység szükségessége.

- FLYGT szivattyúknál az egyik gépnél általában ún. öblítőszelep (keverőszelep) beépítését kérjük.

- A belső csövezés: megfelelő korrózióálló acél vezeték (min. KO35 Ti), vagy műanyag KPE nyomócső húzásbiztos kötéssel, üzemeltetői vélemény figyelembe vételével.

- A szivattyúk vezetőszárainál, a fedlapoknál és egyéb acélszerkezetű elemeknél is a KO35Ti anyagminőséget kérjük.

- A gépek kiemeléséhez - függetlenül a külső kiemelőszerkezettől – megfelelő, általában műanyag kötél (FLYGT lift), vagy tartósan szennyvízálló erős acéllánc (KO) szükséges, de e kérdést minden esetben egyedileg egyeztetni kell az üzemeltetővel. A szivattyúkra szivattyúkiemelő fül (ún. omega) elhelyezése szükséges.

- A létesítendő műtárgyak elsősorban műanyagból (Flygt GRP) vagy az erre a célra kifejlesztett telepen előre gyártott vasbeton elemekből, vagy helyszíni betonozás esetén az általános gyakorlatnak megfelelően keverő telepen készített, kész szulfátálló betonból készüljenek. Beton műtárgyak esetén annak utólagos műanyag bélelését kérjük.

- Az alkalmazott megoldásnak az alábbiakat kell kielégítenie:

legyen:

  - vízzáró

  - ellenálló a szennyvíz, illetve a környezetben található talaj, talajnedvesség, talajvíz agresszív hatásával szemben

  - alkalmas a talajnyomás és környező terhelés felvételére

  - felúszás elleni védelem

  - műanyag akna esetében annak süllyesztésekor elhelyezett betonköpeny készítése szükséges

- Az alkalmazott betonminőségnek alkalmasnak és ellenállónak kell lennie az agresszív szennyvíz tárolására, illetve szükség esetén a megfelelő belső bevonattal, vakolattal kell ellátni. Ezekhez kapcsolódóan szulfátálló –CEM III/B 32,5 N-S – kohósalak cementet kell alkalmazni valamennyi talajba kerülő beton, vagy vasbeton szerkezetben. Vonatkozó szabvány: MSZ4737-1:2002

- Az alkalmazható beton minimális minőségi követelményeit az MSZ EN 206-1:2002 szerint kell megválasztani.

- Az egyedi kialakítású vasbeton anyagú, csatornázási műtárgyak az MSZ EN 1992-1-1:2010 szerinti vasbetonból készüljenek.

- A helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek feleljenek meg az MI-10-167-5:1987 szerinti kialakításnak, és az MI-10-167-6:1988 szerinti anyagoknak. A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ-7658-2:1982 szerinti „F” pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani.

- A tervezett előre gyártott betonaknával szemben támasztott vízzárósági követelményeket az MSZ-10303-81 szabvány 2.1.5. pontjában hivatkozott – e szabvány függelékében az- F2.3.3. bekezdésben említett Különlegesen vízzáró minősítésnek megfelelően kell kielégíteni, miszerint „1m2 nedvesített felületen a legnagyobb üzemi víznyomás esetén 24 óra alatt legfeljebb 0,3m3 víz szivároghat át”.

- A kivitelezés során csak olyan aknaelemek építhetőek be, melyek minőségi tanúsítványában szerepel erre vonatkozó bejegyzés. Az aknaelemek összeépítésekor gondoskodni kell azok vízzáró illesztéséről.

- A települési végátemelőknél és fontosabb, kiemelt átemelőknél követelmény egy megfelelően kiválasztott indukciós szennyvízmennyiség mérő beépítése a szerelvényaknába, melynek külön üzembehelyezése is szükséges jegyzőkönyvi dokumentálással.

- Az 1 + 1 gépes üzemű MOBA szennyvízátemelőknél alapvető a megbízható gyártmányú (FLYGT) és megfelelő típusú dugulásmentes szivattyú kiválasztása. Tapasztalataink szerint az egyik legnagyobb problémát a hálózatba, majd az átemelőkbe kerülő idegen anyagok okozzák. Ezért a települési végátemelőknél és a regionális jellegű MOBA-knál kiemelten foglalkozni kell a kérdéssel, a lehető legnagyobb szabad átömlő keresztmetszet biztosításával. Amennyiben a kiválasztott Flygt szivattyúk szabad átömlő keresztmetszete nem éri el a Ø 75 mm-t, úgy a dugulás megelőzés érdekében a darabos és szálas anyagok kiiktatása céljából külön kőfogó akna, valamint szennyvízaprító berendezés (muncher) betervezését és beépítését kérjük.

- A MOBA átemelőkbe nem kérünk háttámaszos létrát. Helyette átemelőnként 1-1 db ún biztonsági létrát kérünk (pl. Kronosz Kft. által forgalmazott SŐLL zuhanásgátlós rendszer).

- A MOBA átemelőkhöz nem kérünk beépített kiemelő szerkezetet, helyette az átemelők, beemelő födémeibe a DMRV Zrt-nél rendszeresített mobil szivattyú kiemelő szerkezet részére hüvelypersely beépítését, valamint településenként egy - egy mobil kiemelő szerkezet biztosítását kérjük, összhangban a kiemelési igénnyel. A nagyságrendtől függően egyeztetni szükséges az üzemeltetővel.

3.3.2. Szerelvényakna

Minden szennyvíz átemelő műtárgyhoz külön szerelvényakna kialakítása szükséges.

A szerelvényaknában a következők szükségesek: áganként egy-egy tolózár, egy-egy golyós visszacsapó, nadrágidom (Y-idom), a felszálló vezeték átmérőjével legalább megegyező méretű, tolózárral és Storz kapcsos csatlakozási lehetőséggel ellátott mentesítő csonk, (ahol szükséges) elárasztásbiztos indukciós mennyiségmérő (pl. Siemens, Krohne), megfelelő kötő- és távolságtartó, bontható idomokkal.

A szerelvények, csövezés, idomok anyaga KPE vagy KO35Ti acél legyen.

A bonthatóságot, szerelhetőséget biztosítani kell.

### 3.3.3. Szennyvízátemelők erősáramú kialakítása

Főbb előírások:

DMRV Zrt-nél alkalmazott teljesítménykategóriánkénti erősáramú és irányítástechnikai típustervet kell adaptálni, amennyiben ez teljes mértékben nem lehetséges, a benne található irányelveket, fő szempontokat figyelembe kell venni a tervezés, kivitelezés folyamán. A típustervből néhány fő szempont kiemelve az alábbiakban olvasható:

- villamos energia biztosítását két szivattyú egyidejű üzemére kérjük,

- villamos fogyasztásmérés áramszolgáltató által tipizált fogyasztásmérő szekrénybe kell elhelyezni,

- 0,4 kV-os elosztó porfestett lemezszekrény betonalapzaton elhelyezve, hővédő lemezzel ellátva. Lehetőség szerint mindkét oldalon ajtós kivitelű (egyik oldal 0,4 kV, másik oldal irányítástechnika), amennyiben ez nem kivitelezhető két külön szekrény elhelyezése szükséges. Az erősáramú oldalon belső ajtó elhelyezése szükséges. A belső ajtón kell elhelyezni a működtetéshez szükséges kapcsolókat, mérőműszereket, stb.

- Az erősáramú jeleket illetve a PLC –től érkező parancsokat átadó sorkapcson kell átadni.

- Szekrényben dokumentáció elhelyezésére a szekrényajtó belső oldalán „zseb” alakítandó ki.

- A szekrény belső világításáról gondoskodni kell,

- aggregátor csatlakoztatásának lehetőségét minden szennyvízátemelőnél biztosítani kell,

- vezérlés kialakítás a következőkben található irányítástechnikával szemben támasztott műszaki előírásaink szerint történjen,

- A biztonsági automata üzem módban az átemelő vezérlését úszókapcsolókkal, bármilyen intelligens eszköz felhasználása nélkül kell megvalósítani. Irányítástechnikai hiba esetén a biztonsági automatika felülírja és átveszi a vezérlési feladatokat. A biztonsági automatika részletes működés leírását a típusterv tartalmazza.

- külső térvilágítás kiépítése szükséges,

- külön leágazást kell kialakítani a szagtalanításnak és egy tartalék leágazást az esetleges indukciós mennyiségmérőnek,

- az elosztó szekrény fűthető és hűthető (szellőztethető) kivitelű legyen,

- fáziskimaradás védelem betáponként kialakítandó (amennyiben)

  - szivattyú védelmek gépenként alakítandók ki (motorvédelem, hővédelem, vízbetörés védelem)

  - A szennyvízátemelő akna mellet kötődoboz elhelyezése szükséges melybe sorkapocsra kell kifejteni a szivattyúk, úszókapcsolók és a szintmérő kábeleit az elektromos szekrény(ek) korróziós védelme érdekében

  - Az elektromos szekrény(ek), kötődoboz valamint a szennyvízátemelő akna közt elhelyezett erősáramú és jelzőkábeleket védőcsőbe szükséges elhelyezni a karbantartási illetve hibajavítási munkák megkönnyítése érdekében.

### 3.3.4. Szennyvízátemelők irányítástechnikájával szemben támasztott követelmények

Az egységes irányítástechnikai rendszer kidolgozásának indoka a költséghatékony és megbízható üzemeltetés mellett a DMRV Zrt. telemechanikai rendszerébe való illeszthetőség. Ennek érdekében DMRV Zrt-nél alkalmazott teljesítménykategóriánkénti erősáramú és irányítástechnikai típustervet kell adaptálni, a DMRV Zrt. által üzemeltetett vagy üzemeltetésre átvett eszközöknél kötelező, ha azok most épülnek, vagy rekonstrukció alá esnek. Amennyiben ez teljes mértékben nem lehetséges a benne található irányelveket, fő szempontokat figyelembe kell venni a tervezés, kivitelezés folyamán. A típustervből néhány fő szempont kiemelve az alábbiakban olvasható:

Az újonnan kialakítandó rendszer a következő lényeges alapkövetelményeknek felel meg:

- Az átemelőt a PLC vezérli aknaszint alapján.

- Fedővédelemként az erősáramú körben úszókapcsolós biztonsági automatika működik.

- A szivattyúk PLC vezérlés esetén is váltott üzemben üzemelnek.

- Adott aknaszint elérésekor a második szivattyúnak is üzemelnie kell, PLC üzemben az együtt indulást ki kell zárni.

- A települések végátemelőibe és regionális átemelőkbe indukciós mennyiségmérő telepítése szükséges. Egyéb esetekben egyedileg kell elbírálni indukciós mennyiségmérés telepítését. Az indukciós mennyiségmérők helyszíni kalibrációja szükséges.

- Függetlenül attól, hogy mennyiségmérés telepítésre kerül-e az átemelőbe, a szerelvényakna kialakítása olyan kell legyen, hogy abba utólag ultrahangos és/vagy indukciós mennyiségmérő könnyen telepíthető legyen.

- Az átemelő I/O listájában szereplő jeleket időbélyeggel jelzi be a PLC a központba, és ott megjelenítésre kerül.

- A szivattyúkat egyenként lehet tiltani a központból.

- Áramkimaradás után, visszakapcsoláskor a szivattyúk együttes indulását el kell kerülni.

- Szagtalanítás céljából telepített berendezések üzemi és vezérlő jeleit a központba továbbítani kell.

- Az adatátvitel módját (URH vagy GPRS zárt APN) átemelőnként egyedileg kell eldönteni.

- GPRS adatátvitel esetén takarékos üzemmód (50MB/hó) a jellemző az átemelő rendszeres üzemképesség ellenőrzéssel. „Nem szokványos” történés esetén az átemelő bejelentkezik.

- Az erősáram és az irányítástechnika ugyanabba a szekrénybe, ellenkező oldalra telepítendő, de az erősáramú oldalon kifordítható belső ajtóra telepítendők a kezelőszervek.

- Szekrényben dokumentáció elhelyezésére a szekrényajtó belső oldalán „zseb” alakítandó ki.

- A gépészeti tervből átvéve rögzíteni kell a kapcsolási szinteket (üzemi illetve biztonsági automatika minimum és maximum szintjei az akna fedlapjától számítva cm-ben),

A bejelzések számítógépes adatgyűjtését és a DMRV Zrt. üzemirányítási rendszeréhez történő illesztést, valamint a DMRV Zrt. erősáramú és irányítástechnikai típustervétől való eltérést a Csatornázási Üzemeltetési Csoporttal kell egyeztetni.

### 3.3.5. Szagtalanítás, zajvédelem

Alapvetően kétféle szagtalanítási módszer betervezése lehetséges:

- helyi átemelőknél, beemelőknél valamely biofilteres megoldás (pl. FOBA, BIOTEG) alkalmazása a védőtávolság figyelembe vételével kötelező, illetőleg

- regionális, vagy bűzhatás szempontjából kritikus helyeknél ún. rendszerelvű megoldás alkalmazandó. Ennek mindenképp a szennyvíz berothadásának megelőzése a célja és ismert, lehetőleg alkalmazási engedéllyel, vagy vízjogilag jóváhagyottan történjen a módszer kiválasztása.  Nagyon lényeges a rendszergazda eredménygaranciája, melyet min. 3 hónapos, a nyári kánikulai időszakra is kiterjedő próbaüzem alatt kell igazolni, és próbaüzemi zárójelentéssel kell dokumentálni, valamint végleges kezelési - karbantartási utasítás biztosítása szükséges. A próbaüzem sikeres lezárását követően kerülhet csak sor a teljes szennyvízelvezető rendszer üzembehelyezésére.

Jelenleg elfogadott rendszerelvű szagtalanítási megoldások:

  - Limitált nitrátadagolásos eljárás (DRV Zrt – BMGE közös szabadalom),

  - Tiszta oxigén eljárás (pl. MESSER),

  - Légöblítéses eljárás (pl. ITT FLYGT Kft),

  - LINOX eljárás (FOBA Kft)

A kiválasztásnál lehetőleg előnyben kell részesíteni a csekélyebb üzemköltségű eljárásokat.

A regionális szennyvízelvezető rendszereknél szükséges rendszerelvű szagtalanításnál ajánlott csekély üzemköltségű megoldásokat (pl. légöblítés, LINOX eljárás) együttesen is lehet alkalmazni, de az eredménygarancia és a megfelelően összehangolt kialakítás alapvető.

Zajvédelemmel a jelenlegi szabályozásnak megfelelően 150 m-en belüli beépítéseknél kell foglalkozni. Alapvető elvárás a gumiborítású golyós visszacsapó. Nagyon zajos és rezgés szempontjából is problémás átemelőknél egyedi megoldás szükséges (pl. frekvenciaszabályozás).

### 3.3.6. Mérőhelyek kialakítása

A mérő kalibrálásához szükséges egy megkerülő ág kiépítése (a legtöbb esetben tömlővel). Az ehhez szükséges csonkokat szerelvényaknában az építés során el kell helyezni. A pontos kialakítást az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.

A jó mérőhely kialakítására példa az alábbi ábra:

# 4. Minőségi felülvizsgálatok

A kivitelezéssel már nem érintett munkaterületeken az üzemeltető jelenlétében elvégzett minőségi felülvizsgálat szükséges az üzembehelyezési eljárás megkezdése előtt, attól számított 30 napon belül. A felülvizsgálat időtartamát és tartalmát jelentősen csökkentheti a tervezés és a kivitelezés során az üzemeltetővel végzendő konzultáció, egyeztetés a műszaki alapelvekre és műszaki tartalomra vonatkozóan.

A megvalósult létesítménynek az üzemeltető bevonásával történő műszaki felülvizsgálata célszerűen – jelentős költség és idő megtakarításával – egybe eshet a műszaki átadás-átvételi eljárás hasonló tartalmú műszaki felülvizsgálatával. A felülvizsgálat a Kivitelező részéről biztosított „D”-terv (megvalósulási dokumentáció), illetőleg a geodéziai felmérés alapján történik. A vizsgálat gerincét az alábbiak képezik:

- A vonalas létesítmények és műtárgyak elhelyezésének horizontális és vertikális értelmű vizsgálata

A csatornatengely vízszintes értelmű megengedett eltérése két akna közötti szakaszon a minőségi osztálytól függően:	I. oszt.: ±      20 mm;

II. oszt.: ±    50 mm;
	III. oszt.: ± 100 mm, tehát maximálisan 10 cm lehet.

A gravitációs csatorna ellenlejtést nem tartalmazhat, ez már az osztályba sorolás alapfeltétele!

- Műtárgyak építészeti kialakításának, megfelelőségének vizsgálata.

- Szerelvények és gépészeti elemek beépítésének alkalmas kialakítása (átemelők, szerelvényaknák)

- A vízzárósági vizsgálat és értékelés gravitációs hálózat esetén, valamint a nyomáspróba és értékelés nyomóvezetéknél „MSZ EN 1610:2016 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata” alapján történik (átemelők, hálózat). A vízzárósági próbát a hágcsóbevésés után kell elvégezni.

- Ipari kamerás vizsgálat (5 ezrelék alatt lejtésvizsgálattal) a vízzárósági vizsgálatot követően a gravitációs hálózaton.

- Elektromos és irányítástechnikai kialakítás ellenőrzése

- Forgatási próbák, működés ellenőrzés

- Próbaüzem amennyiben azt előírták, illetőleg vállalták, a sikeres műszaki átadást követően.

- Üzembehelyezési eljárás a próbaüzemi eredmények értékelésével

# 5. A műszaki átadás, üzembehelyezési eljárás során biztosítandó dokumentációk

A műszaki átadási dokumentáció egyebek mellett tartalmazza a közműnyilvántartáshoz szükséges nyíltárkos geodéziai bemérést az egységes elektronikus közműnyilvántartásról kiadott 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet szerint (papír alapon és digitálisan EOV koordinátásan, illetőleg vektorgrafikus digitális programmal, fájlformátumban), valamint a teljes gravitációs rendszer kamerás csatornavizsgálatát (lásd külön pontban).

Megvalósulási dokumentáció

A vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez Szolgáltatási Osztály részére benyújtandó dokumentumok listája:

Papíron:

- 6 pld. Nyíltárkos bemérés, Geodézia papír formátumban

- 6 pld. Megvalósulási "D" terv

- 6 pld. Műszaki Átadás-átvételi és Üzembe-helyezési jegyzőkönyv

- 6 pld. Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

- 6 pld. Patakkeresztezés és jelentősebb műtárgykeresztezés

- 6 pld. Vízfolyás kezelői hozzájárulás

- 1 pld. Szolgalmi jogos földhivatali bejegyzés

- 6 pld. Vagyonleltár létesítményenként (táblázat formában, utcánkénti vezeték hosszak, anyag átmérő stb.) 18/1996. (VI.13.)KHVM rend. 4. számú melléklet 3. pontja szerint

- 6 pld. Átemelők műszaki adatai "D" terv

- 6 pld. Építtető nyilatkozata a térítés nélküli vagyonjog átadásról

- 1 pld. Vízjogi létesítési engedély (Műszaki átadás-átvételi eljárás során a vízjogi létesítési engedélyben az engedélyesnek előírtak teljesítéséről igazolás, dokumentáció vagy kötelezettség vállalási nyilatkozat szükséges, mert nem teljesülés esetén a hatóság Társaságunktól, mint a vízjogi üzemeltetési engedély engedélyesét kötelezi a teljesítésre.)

- 1 pld. E-közmű igazolás

- Gépkönyvek, garanciajegyek

- Víztartási próbák, nyomáspróbák jegyzőkönyvei, beton próbatest vizsgálati eredmények

- Kamerás vizsgálatok jegyzőkönyvei

- Műbizonylatok, teljesítménynyilatkozatok

- Frekvenciaengedély

- Hulladék jegy / az építés során keletkezett hulladék szabályos elhelyezését igazoló dokumentumok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 11 pld Fenti dokumentumokból CD-re kiírt elektronikus dokumentáció (két szakág esetén) + 6 pld. papíron

- 10 pld Fenti dokumentumokból CD-re kiírt elektronikus dokumentáció (egy szakág esetén) + 5 pld. papíron

Dokumentációból kap:

Hatóság: 2 pld. papír formátum + 6 pld. CD

Szolg.O.: 1 pld. papír formátum + 1 pld. CD

Irattár: 1 pld. papír formátum + 1 pld CD

Főmérnökségek: 2 pld. papír formátum + 2 pld CD

Vagyongazdálkodási csoport: 1 pld. CD

Továbbá:

Az elkészült létesítményről betakarás előtt nyitott árokban a 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 6.paragrafus illetve 5.sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal numerikus geodéziai felmérést kell készíteni, melyet elektronikus formában a DMRV ZRT Műszaki-Fejlesztési Osztályára ellenőrzés, minősítés, szakági nyilvántartásba vételre el kell küldeni (Miklós Márton Tel: 511-533).

324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 16. §. (1) „A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre vízjogi üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.”

A magunk részéről ehhez hasonló tartalmú utcánkénti vagyonleltárt kérünk, mely abban különbözik az előzőtől, hogy számunkra a megvalósult állapot a meghatározó.

A törzshálózati közműépítéssel érintett összes ingatlant, hrsz. megadásával meg kell adni, településenkénti bontásban.

Egyébként nagyobb beruházásoknál kikötjük a Beruházó felelősségét az átadási dokumentáció esetleges hiányosságaival kapcsolatban, tehát a hatósági hiánypótlási előírásokat neki, illetőleg szokásosan a kivitelezőnek kell pótolnia.

Kamerás csatornavizsgálat

Az optikai felülvizsgálatok alkalmával az MSZ EN-13508-2:2003+A1:2012 „A csatornák és vezetékek állapotának feltárása” című szabvány alapján kell eljárni. Az ipari kamerás csatornavizsgálatoknál, - melyeket lézeres csőkalibráló berendezéssel kiegészített csatornakamerával kell elvégezni - is kikötjük, a kollégáink leterheltségének függvényében a jelenlétünket. A DVD lemezes felvételek mellett alapvetően szükséges a szabvány szerinti írásos értékelés is. Ez szokásosan jegyzőkönyvi formában, külön aknaszámozott helyszínrajzhoz kapcsoltan azonosítja az egyes szakaszokat és aknaközönként értékel. A vizuális észlelés és a lejtmérés alapján tesz észrevételeket, de összefoglaló értékelést is elvárunk.

Üzemeltetői szempontból a kivitelezésnél a talajkonszolidációval összefüggésben optimálisan 6 hónap, min 3 hónap időtartam után tartjuk megfelelőnek a kamerázást. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy a műszaki átadás előtt egy teljes kamerázást kérünk. Ennek hiányában üzemeltetőként nem tudunk teljes felelősséget vállalnia a megépült szennyvízcsatornák megfelelőségéért.

A dokumentáció elfogadási jogát üzemeltetői részről kikötjük, de természetesen a műszaki ellenőr kollégák tapasztalatára is számítunk elsődlegesen a képi értékelésben.

A vezetékek minősítése az MSZ-10-311:1986 „Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák” c. szabvány szerint történik, különös tekintettel a csatornacsövek deformációjára (5%-os mértéknél nem lehet nagyobb a keresztirányú alakváltozás!).

Az üzembe helyezés feltétele a vezetékátvezetési szolgalmi joggal érintett ingatlanokra vonatkozóan az előírt munkarészek egyeztetett földhivatali beadásának dokumentáltsága.

Nem közterületre eső átemelők és körzeti beemelők esetében Földhivatalnál rendezett, telekmegosztás, illetve használati megosztásról kell gondoskodni.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

www.dmrvzrt.hu